## Sheet1
全市监督员“中秋节”期间工作质效清单
序号 | 大队 | 监督员 | 检查数量 | 隐患问题 | 整改措施 | 处罚情况 | 备注
1 | 盘山大队 | 陶长斌 |  |  |  |  | 陶长斌12家重点单位微型消防站情况
2 | 盘山大队 | 傅邦杰 |  |  |  |  | 傅邦杰通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
3 | 盘山大队 | 齐济 |  |  |  |  | 值班备勤
4 | 盘山大队 | 陈宏兴 | 2 | 一、盘山县太平街道辰星宾馆： 1.楼梯间堆放杂物； 2.员工对消防设施操作不熟练； 3.防火检查记录填写不符合标准。 二、盘山盛泰燃气有限公司： 1.消防泵备用泵阀门未完全开启； 2.巡查记录管理人未签字； 3.员工对消防栓检查不到位。 | 一、盘山县太平街道辰星宾馆： 1.加强日常管理； 2.对新来的员工加强培训。 二、盘山盛泰燃气有限公司： 1.加强日常管理； 2.组织员工对设施进行操作培训。 | 无 | 对盘山县水岸蓝桥小区开展电动车消防安全指导。
5 | 盘山大队 | 孙娜 |  |  |  |  | 孙娜通过电话抽查12家重点单位微型消防站情况
6 | 盘山大队 | 张朝跃 | 1 | 盘山县胡家镇中心敬老院： 1.值班操作人员1人均取得职业资格证书上岗； 2.二楼一处常闭式防火门敞开； 3.员工培训记录填写不符合规定； 4.员工四个能力掌握不熟悉。 | 1.拟受案调查； 2.将二楼常闭式防火门关闭； 3.查看相关法律法规对员工培训； 4.组织员工对设施进行培训。 | 无 | 张朝跃通过电话抽查8家重点单位微型消防站情况
7 | 盘山大队 | 纪宏飞 |  |  |  |  | 纪宏飞通过电话抽查15家重点单位微型消防站情况
8 | 双台子大队 | 张晶舒 | 1 | 锦河酒店： 1.防火巡查、检查记录填写不及时，相关人员未签字； 2.未提供消防档案； 3.未提供员工培训演练记录。 | 1.及时开展消防安全巡查、检查并填写记录。 2.于限期整改日期前提供消防档案； 3.于限期整改日期前提供员工培训及演练记录。 | 无
9 | 双台子大队 | 李岩 | 1 | 盘锦佳合晟世医药科技有限公司 ： 1.消防巡查记录填写不及时； 2.员工四个能力掌握不熟练。 | 1.完善巡查记录。 2.加强培训提升员工四个能力。 | 无
10 | 双台子大队 | 李鑫 | 1 | 盘锦聚隆装饰城： 1.防火巡查记录填写不规范； 2.一楼北侧常闭防火门未关闭； 3.无电器线路定期维护保养记录。 | 1.规范填写防火巡查记录； 2.要求立即关闭； 3.建立燃气及电气线路电气线路定期维护保养记录。 | 无
11 | 双台子大队 | 邹永胜 |  |  |  |  | 值班备勤
12 | 双台子大队 | 王涛 | 1 | 盘锦中百辽河商业城有限公司 1.防火巡查记录填写不及时； 2.三楼主通道宽度不足三米 | 1.完善防火巡查记录 2.责令限期改正 | 无
13 | 兴隆大队 | 王宇祺 | 1 | 盘锦燕瑜伽健身服务有限公司兴隆台分公司： 1. 未当场提供防火检查记录； 2.无电器产品的线路定期维护检测记录； 3.一层两处室内消火栓箱门不易开启，未张贴消火栓使用方法。 | 1.加强对防火检查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 2.聘请有资质的电工定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账； 3.要求该单位对消火栓箱安装拉手并张贴使用方法标识。 。 | 无
14 | 兴隆大队 | 陈军 | 1 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司兴油加油站： 1. 无电器产品的线路定期维护、检测记录； 2. 防火巡查填写不规范； 3.一具灭火器压力不足。 | 1.聘请有资质的电工定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账； 2.加强对防火巡查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 3.要求该单位及时更换新灭火器。 | 无
15 | 兴隆大队 | 张楚 | 1 | 兴隆台区美颜世家美容服务中心 1. 无检查记录； 2.疏散通道堆放杂物； 3.无电器检测维护记录。 | 1.加强对防火巡查记录的填写，落实到专门人员进行督促； 2.要求该单位清楚杂物； 3.要求定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账。 | 无
16 | 兴隆大队 | 宋雪莲 | 1 | 兴隆台区鸿源洗浴中心 1. 无电器产品维护检测记录； 2 .一层消火栓箱未张贴使用方法； 3.无员工岗前培训记录。 | 1.要求定期对电器线路进行巡查检修，并建立维保、检测记录台账。 2.要求该单位张贴使用方法标识。 3.要求单位对新上岗员工开展消防安全培训。 | 无
17 | 兴隆大队 | 高铮 |  |  |  |  | 值班备勤
18 | 兴隆大队 | 白雪岩 |  |  |  |  | 休假
19 | 兴隆大队 | 林强 |  |  |  |  | 休假
20 | 兴隆大队 | 杨琳 |  |  |  |  | 休假
21 | 大洼大队 | 程伟 |  |  |  |  | 病假
22 | 大洼大队 | 闫向征 | 2 | 一、大洼县软包装塑料彩印厂： 1、该单位消防培训记录未及时填写； 2、该单位消防检查记录未及时填写； 3、该单位原料库房防火门未安装闭门器； 4、该单位原料库房楼梯间内堆放包装纸箱； 5、该单位原料库房消火栓被遮挡； 6、抽查测试一条消防水带脱口。 二、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部东达加油站： 1、该单位消防演练记录未及时填写； 2、该单位站房办公室内电源插排安装不符合要求，直接放置桌面上； 3、灭火毯叠放方式不正确。 | 一、大洼县软包装塑料彩印厂： 1-6项，责令限期整改。 二、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部东达加油站： 1-3项，责令限期整改。 | 无
23 | 大洼大队 | 许禄生 | 2 | 一、七彩庄园： 1、消防档案更新不及时； 2、消防巡查记录填写不符合要求； 3、有一辆私家车停放在景区消防通道处； 4、大厅有一处应急照明采用插座式方式连接，存在消防安全隐患； 5、无电器产品的线路定期维护、检测记录。 二、恒泰利燃气有限公司： 1、无培训、演练记录； 2、无电器产品的线路定期维护、检测记录； 3、微型消防站无组织结构。 | 一、七彩庄园： 1、责令限期整改； 2、责令限期整改； 3、责令立即整改； 4、责令限期整改； 5、责令限期整改、 二、恒泰利燃气有限公司： 1、责令限期整改； 2、责令限期整改； 3、责令限期整改。 | 无
24 | 大洼大队 | 何素权 | 2 | 一、大洼区小时候文化主题餐厅： 1、无防火检查记录； 2、一楼东侧消火栓箱水带破损； 3、一楼东侧安全出口堵塞。 二、大洼御金廷大酒店： 1、防火巡查记录不及时； 2、控制室私拉与消防无关的电气线路； 3、二楼疏散通道被啤酒箱占用。 | 一、大洼区小时候文化主题餐厅： 1、责令限期整改； 2、责令限期整改； 3、责令立即整改。 二、大洼御金廷大酒店： 1、责令限期整改； 2、责令限期整改； 3、责令立即整改。 | 无
25 | 大洼大队 | 信文刚 | 2 | 一、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部荣兴站： 检查合格。 二、中国移动通信集团大洼分公司： 1、员工培训不及时； 2、巡查记录填写不及时。 | 一、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部荣兴站： 检查合格。 二、中国移动通信集团大洼分公司： 1、责令限期整改； 2、责令限期整改。 | 无
26 | 大洼大队 | 邵红申 | 0 |  |  |  | 休息
27 | 大洼大队 | 李文飞 | 0 |  |  |  | 值班
28 | 辽东湾大队 | 刘朝生 | 1 | 北方华锦联合石化有限公司(办公楼、宿舍)： 1.食堂一层防火门 2 处闭门器损坏； 2.食堂南侧疏散楼梯一层处 1 个疏散指示标志未保持完好有效； 3. 防火检查与实际不符，单位主体责任落实不到位； 4. 燃气管线未设置排静电设施； 5.办公楼一层西侧1个安全出口用绳子捆绑无法开启。 | 1.督促单位及时维修； 2.督促单位及时维修； 3.督促单位落实主体责任，按照61号令要求开展检查； 4.及时采购安装； 5.立即将安全出口门锁打开，保持畅通。
29 | 辽东湾大队 | 公茂华 |  |  |  |  | 值班备勤
30 | 辽东湾大队 | 安福建 | 1 | 盘锦奇正环保水务有限公司： 1.单位地下消火栓内部水位过高淹没消火栓口，单位未及时处理； 2.单位消防演练记录不符合要求。 | 1.及时抽水解决； 2.近期开展演练。 | 无
31 | 辽东湾大队 | 王祺 | 1 | 辽宁新邦新材料有限公司 1.防火巡查记录跟进不及时； 2.燃气用具的管路定期检查记录不及时。 | 1.按照61号令开展防火巡查； 2.对燃气用具开展检查，并建立记录台账。 | 无
32 | 辽东湾大队 | 栾波 | 1 | 盘锦伯奇加油站有限公司： 1.消除静电装置接触不良； 2.未及时开展消防演练。 | 1.及时维修； 2.近期开展演练。 | 无
填表说明：1、表格数据要与录入监督系统的数据一致，如有其它情况在备注填写。 2、严格按照表格格式上报，不要删改格式。